Załącznik nr 1
Warszawa 9 października 2026 r.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakup agregatów prądotwórczych dla Urzędu Dzielnicy;
Dostawa i montaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego wraz z układem samoczynnego załączania rezerwy, wykonaniem dokumentacji projektowej, fundamentu i przyłączenia do instalacji elektrycznej budynku Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz przeglądami okresowymi przez okres 5 lat
Zamówienie udzielane z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 157a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.
1. Przedmiot zamówienia
1.1.	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego stacjonarnego agregatu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym, zwanego dalej „agregatem”, wraz z układem samoczynnego załączania rezerwy, zwanym dalej „SZR”, oraz wykonanie przeglądów okresowych agregatu i SZR przez okres 5 lat od dnia odbioru końcowego.
1.2.	Agregat stanowić będzie rezerwowe źródło zasilania budynku Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Żeromskiego 29 w Warszawie, w którym funkcjonuje dzielnicowe centrum zarządzania kryzysowego. Agregat ma zapewnić zasilanie odbiorów budynku w zakresie określonym w pkt 1.4 w przypadku zaniku napięcia lub nieprawidłowych parametrów zasilania z sieci elektroenergetycznej.
1.3.	Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych uzgodnień, 2) dostawę agregatu wraz z wyposażeniem, 3) wykonanie fundamentu pod agregat, 4) dostawę i montaż rozdzielnicy SZR oraz wykonanie niezbędnych zmian w instalacji elektrycznej budynku, 5) wykonanie linii kablowych zasilających i sterowniczych wraz z materiałami, 6) wykonanie uziemienia agregatu, 7) pierwsze napełnienie zbiornika paliwa, 8) uruchomienie, próby i pomiary, 9) instruktaż, 10) dokumentację powykonawczą, 11) przeglądy okresowe przez 5 lat.
1.4.	Agregat ma zasilać cały budynek w tym w szczególności: oświetlenie awaryjne i podstawowe, serwerownię, łączność, pomieszczenie centrum zarządzania kryzysowego, węzeł cieplny, windy. Ostateczny zakres zasilanych obwodów zostanie ustalony z Zamawiającym na etapie projektowania, z zachowaniem warunku, że łączne zapotrzebowanie mocy tych obwodów nie przekroczy mocy agregatu w trybie pracy podstawowej (PRP).
2. Wymagania ogólne
2.1.	Agregat i wszystkie wbudowane urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, a agregat wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem dostawy.
2.2.	Agregat musi być oznakowany znakiem CE i posiadać deklarację zgodności UE wystawioną zgodnie z przepisami mającymi do niego zastosowanie, w szczególności z dyrektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn, dyrektywą 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywą 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu.
2.3.	Materiały i urządzenia stosowane przy robotach muszą spełniać wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.4.	Roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami o ochronie przeciwpożarowej, zatwierdzoną dokumentacją projektową, normami PN-HD 60364 lub równoważnymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
2.5.	Wykonawca zapewni osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym: 1) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, 2) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie niezbędnym do zaprojektowania fundamentu, 3) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 4) osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie niezbędnym do wykonania montażu, pomiarów i przeglądów.
3. Minimalne parametry techniczne agregatu
3.1.	Agregat musi spełniać co najmniej wymagania określone w tabeli nr 1. Parametry wskazane w tabeli są wartościami granicznymi, a Wykonawca może zaoferować agregat o parametrach lepszych.
Tabela nr 1. Minimalne parametry techniczne agregatu
	Lp.
	Parametr
	Wymaganie minimalne

	1.
	Rodzaj prądu, napięcie i częstotliwość
	Prąd przemienny trójfazowy, 3 x 400/230 V, z wyprowadzonym przewodem neutralnym, 50 Hz.

	2.
	Moc w trybie pracy podstawowej (PRP)
	Nie mniejsza niż 200 kVA (160 kW) przy współczynniku mocy cos φ = 0,8, określona zgodnie z normą PN-ISO 8528-1 lub równoważną.

	3.
	Moc w trybie pracy awaryjnej (LTP lub ESP)
	Nie mniejsza niż 220 kVA (176 kW) przy współczynniku mocy cos φ = 0,8, określona zgodnie z normą PN-ISO 8528-1 lub równoważną.

	4.
	Klasa wykonania
	Nie niższa niż G2 według normy PN-ISO 8528-1 oraz PN-ISO 8528-5 lub równoważnych.

	5.
	Silnik
	Wysokoprężny (zasilany olejem napędowym), czterosuwowy, chłodzony cieczą, prędkość obrotowa znamionowa 1500 obr./min, elektroniczny regulator prędkości obrotowej.

	6.
	Prądnica
	Synchroniczna, bezszczotkowa, z automatyczną regulacją napięcia (AVR), klasa izolacji nie niższa niż H, stopień ochrony nie niższy niż IP23 według normy PN-EN 60529 lub równoważnej.

	7.
	Obudowa
	Stalowa obudowa wyciszająca, przystosowana do pracy na zewnątrz w warunkach atmosferycznych, zabezpieczona antykorozyjnie, zamykana na klucz, z dostępem serwisowym do silnika, prądnicy i sterownika.

	8.
	Hałas
	Zgodność z dyrektywą 2000/14/WE. Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 75 dB(A) w odległości 7 m przy obciążeniu 75% mocy PRP, według danych producenta.

	9.
	Zbiornik paliwa
	Zbiornik zintegrowany z ramą agregatu, dwupłaszczowy albo z wanną wychwytową o pojemności co najmniej 110% pojemności zbiornika, z czujnikiem poziomu paliwa i sygnalizacją niskiego poziomu paliwa.

	10.
	Czas pracy na jednym napełnieniu zbiornika paliwa
	Nie krótszy niż 12 godzin przy obciążeniu 75% mocy PRP, według danych producenta.

	11.
	Układ rozruchowy
	Rozruch elektryczny 24 V lub 12 V z akumulatorami rozruchowymi, ładowarka buforowa akumulatorów zasilana z sieci, grzałka (podgrzewacz) cieczy chłodzącej silnika zasilana z sieci.

	12.
	Sterownik agregatu
	Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem w języku polskim, praca w trybach automatycznym, ręcznym i testowym, pomiar i wskazanie napięć, prądów, częstotliwości, mocy, napięcia akumulatorów, motogodzin, rejestr zdarzeń i alarmów, możliwość współpracy z układem SZR oraz interfejs komunikacyjny umożliwiający zdalny podgląd stanu agregatu.

	13.
	Zabezpieczenia
	Wyłącznik główny agregatu z zabezpieczeniem nadprądowym, zabezpieczenia silnika co najmniej przed niskim ciśnieniem oleju, wysoką temperaturą cieczy chłodzącej, nadmierną prędkością obrotową i nieudanym rozruchem, wyłącznik bezpieczeństwa (grzybkowy) na obudowie.

	14.
	Czas przejęcia zasilania
	Nie dłuższy niż 15 sekund od chwili zaniku napięcia sieci do chwili zasilenia odbiorów z agregatu, w trybie automatycznym.



3.2.	Wraz z agregatem Wykonawca dostarczy: instrukcję obsługi i konserwacji agregatu oraz sterownika w języku polskim, katalog części zamiennych lub wykaz części eksploatacyjnych, kartę gwarancyjną, kopię deklaracji zgodności UE oraz komplet kluczy do obudowy.
4. Dokumentacja projektowa
4.1.	Wykonawca wykona dokumentację projektową obejmującą co najmniej: 1) projekt posadowienia agregatu wraz z projektem fundamentu, z uwzględnieniem masy agregatu z pełnym zbiornikiem paliwa oraz warunków gruntowych, 2) projekt linii kablowych zasilających i sterowniczych między agregatem, rozdzielnicą SZR i rozdzielnicą główną budynku, 3) projekt rozdzielnicy SZR i niezbędnych zmian w rozdzielnicy głównej budynku, 4) projekt uziemienia i ochrony przeciwporażeniowej, 5) bilans mocy zasilanych obwodów, 6) rozwiązanie współpracy z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, 7) przedmiar robót.
4.2.	Lokalizację agregatu na terenie nieruchomości przy ul. Żeromskiego 29 Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, z uwzględnieniem dostępu dla autocysterny lub dostawy paliwa, dostępu serwisowego, odległości od okien, wlotów powietrza i otworów budynku, odprowadzenia spalin oraz oddziaływania akustycznego na otoczenie. 
4.3.	Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia dokumentacji, w tym uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a także, jeżeli jest to wymagane przepisami, dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia robót albo uzyska pozwolenie na budowę oraz dokona zgłoszeń wymaganych przez operatora systemu dystrybucyjnego. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw.
4.4.	Wykonawca przedłoży dokumentację projektową Zamawiającemu do akceptacji w terminie  21 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zgłosi uwagi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji. Rozpoczęcie robót może nastąpić po akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego.
4.5.	Dokumentację projektową Wykonawca przekaże w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF, a rysunki dodatkowo w formacie DWG lub DXF.
5. Roboty budowlane i instalacyjne
5.1.	Wykonawca wykona fundament żelbetowy pod agregat zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi, a po zakończeniu robót uporządkuje teren i odtworzy nawierzchnie oraz zieleń naruszone w trakcie robót.
5.2.	Wykonawca dostarczy i zamontuje rozdzielnicę SZR wyposażoną w łączniki czterobiegunowe z blokadą mechaniczną i elektryczną, uniemożliwiającą równoległą pracę agregatu z siecią elektroenergetyczną, o prądzie znamionowym dobranym w projekcie, nie mniejszym niż prąd znamionowy agregatu w trybie pracy awaryjnej. Rozdzielnica SZR musi umożliwiać pracę w trybie automatycznym i ręcznym.
5.3.	Układ SZR musi realizować co najmniej następujące funkcje: 1) wykrycie zaniku napięcia, zaniku fazy lub przekroczenia dopuszczalnych parametrów napięcia sieci, 2) automatyczne uruchomienie agregatu i przełączenie zasilania odbiorów na agregat, 3) automatyczny powrót zasilania z sieci po ustabilizowaniu się jej parametrów, z nastawialnym opóźnieniem, 4) wychłodzenie i automatyczne zatrzymanie agregatu po powrocie zasilania z sieci, 5) możliwość okresowego automatycznego testu agregatu, 6) sygnalizację stanu pracy i awarii.
5.4.	Wykonawca wykona linie kablowe zasilające i sterownicze, uziemienie agregatu oraz zmiany w instalacji elektrycznej budynku zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu budynku musi odłączać również zasilanie z agregatu.
5.5.	Roboty w budynku, w tym prace wymagające wyłączenia zasilania, Wykonawca wykona w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, w sposób niezakłócający pracy Urzędu. Prace wymagające wyłączenia zasilania budynku Wykonawca wykona poza godzinami pracy Urzędu lub w dniach wolnych od pracy.
5.6.	Wykonawca dokona pierwszego napełnienia zbiornika paliwa agregatu olejem napędowym do pełna, po zakończeniu prób, o których mowa w pkt 6.2.
6. Uruchomienie, próby i odbiór
6.1.	Po zakończeniu montażu Wykonawca uruchomi agregat i wykona pomiary elektryczne, w tym co najmniej pomiar rezystancji izolacji, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiar rezystancji uziemienia, i sporządzi z nich protokoły.
6.2.	W obecności przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi: 1) próbę obciążeniową agregatu z użyciem obciążnicy zapewnionej przez Wykonawcę, trwającą łącznie co najmniej 2 godziny, w tym co najmniej 1 godzinę przy obciążeniu nie mniejszym niż 75% mocy PRP, z rejestracją napięcia, częstotliwości i prądów, 2) próbę działania układu SZR przez symulację zaniku napięcia sieci, z pomiarem czasu przejęcia zasilania, 3) próbę działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu w zakresie odłączenia agregatu.
6.3.	Odbiór końcowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej obejmującej: dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, protokoły pomiarów i prób, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania wbudowanych wyrobów, dokumentację techniczno-ruchową agregatu i SZR, instrukcję eksploatacji agregatu i SZR w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.
6.4.	Jeżeli zbiornik paliwa agregatu podlega dozorowi technicznemu, Wykonawca przygotuje dokumentację i dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia do właściwej jednostki dozoru technicznego, a uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację jest warunkiem odbioru końcowego.
7. Instruktaż
7.1.	Wykonawca przeprowadzi w miejscu montażu instruktaż dla nie więcej niż 5 pracowników Zamawiającego, trwający co najmniej 2 godziny, obejmujący obsługę agregatu i układu SZR w trybie automatycznym i ręcznym, postępowanie w przypadku awarii, tankowanie, kontrolę codzienną oraz zasady bezpieczeństwa. Przeprowadzenie instruktażu zostanie potwierdzone protokołem wraz z listą uczestników.
8. Przeglądy okresowe przez 5 lat
8.1.	Wykonawca wykona przeglądy okresowe agregatu i układu SZR przez okres 5 lat od dnia odbioru końcowego, z częstotliwością wymaganą przez producenta agregatu, nie rzadziej jednak niż raz na 12 miesięcy, łącznie co najmniej 5 przeglądów.
8.2.	Każdy przegląd obejmuje co najmniej: 1) czynności przewidziane przez producenta dla danego okresu eksploatacji lub liczby motogodzin, w tym wymianę oleju, filtrów i innych materiałów eksploatacyjnych, 2) kontrolę układu paliwowego, chłodzenia, wydechowego i rozruchowego oraz stanu akumulatorów, 3) kontrolę sterownika i odczyt rejestru zdarzeń, 4) próbę pracy agregatu pod obciążeniem nie mniejszym niż 50% mocy PRP przez co najmniej 1 godzinę z użyciem obciążnicy zapewnionej przez Wykonawcę albo, za zgodą Zamawiającego, z obciążeniem odbiorami budynku, 5) próbę działania układu SZR, 6) sporządzenie protokołu z przeglądu z wykazem wykonanych czynności i wymienionych materiałów oraz zaleceniami.
8.3.	Koszt materiałów eksploatacyjnych, części wymienianych w ramach przeglądu zgodnie z wymaganiami producenta, obciążnicy oraz dojazdu jest wliczony w cenę przeglądu. Koszt paliwa zużytego podczas prób ponosi Zamawiający.
8.4.	Termin każdego przeglądu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.
9. Gwarancja i serwis
9.1.	Wykonawca udzieli gwarancji jakości na agregat wraz z wyposażeniem oraz na rozdzielnicę SZR na okres nie krótszy niż 24 miesięcy, a na roboty budowlane i instalacyjne na okres nie krótszy niż  36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.
9.2.	Ze względu na przeznaczenie agregatu Wykonawca przystąpi do usuwania awarii uniemożliwiającej pracę agregatu lub układu SZR w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia i usunie ją w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia. Pozostałe wady Wykonawca usunie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną i telefonicznie, przez 7 dni w tygodniu.
9.3.	Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym agregat lub układ SZR nie mógł być użytkowany z powodu wady.
10. Terminy realizacji
10.1.	Termin wykonania dokumentacji projektowej, dostawy, montażu, uruchomienia i odbioru końcowego, nie później niż do dnia 1.12.2026 r.
10.2.	Przeglądy okresowe: przez 5 lat od dnia odbioru końcowego, zgodnie z rozdziałem 8.
11. Wizja lokalna
11.1.	Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z miejscem posadowienia agregatu, rozdzielnicą główną budynku i trasami kablowymi. 
12. Rozwiązania równoważne i dokumenty składane z ofertą
12.1.	Ilekroć w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia wskazano normę, przy powołaniu normy dopisano wyrazy „lub równoważna”. Za równoważne Zamawiający uzna rozwiązania i dokumenty odniesienia zapewniające co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa, jakości i funkcjonalności jak wynikające z normy przywołanej w opisie. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne, jest obowiązany wykazać równoważność.
12.2.	Wymagania wynikające z ustaw, dyrektyw i rozporządzeń powołanych w opisie są wymaganiami prawnymi i nie podlegają zastąpieniu rozwiązaniem równoważnym.
12.3.	Wraz z ofertą Wykonawca złoży: nazwę producenta i oznaczenie modelu oferowanego agregatu, kartę katalogową lub specyfikację techniczną producenta potwierdzającą parametry wskazane w tabeli nr 1 oraz wykaz osób, o których mowa w pkt 2.5, z informacją o ich uprawnieniach. W zakresie parametrów, których dokument producenta nie obejmuje, Wykonawca może złożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.
12.4.	W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże odrębnie cenę za wykonanie dokumentacji projektowej, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu oraz cenę jednego przeglądu okresowego i łączną cenę przeglądów przez okres 5 lat.
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